ICS 点击此处添加 ICS 号

点击此处添加中国标准文献分类号

SB

中 华 人 民 共 和 国 国 内 贸 易 行 业 标 准

## XX/T XXXXX—XXXX

锅炉清洗服务标准

## Standard for boiler cleaning service

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

## XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中华人民共和国商务部	发 布

目    次

前言	II

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语与定义	1

- 锅炉化学清洗方法要求	2

- 专业清洗机构的技术与管理要求	2

- 锅炉化学清洗工艺及技术要求	3

- 安全基本要求	5

- 工程计划	5

- 清洗效果的影像资料	5

- 工程监管与检测检收	5

前    言

本标准由中国商业企业管理协会清洁服务商专业委员会提出。本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准主要起草人：李军、姚泽哲、陈捷。

# 锅炉清洗服务标准

- 范围

本标准规定了锅炉专业清洗机构、清洗操作规程和清洗过程中的工程监管与清洗后的检测验收。适   用于新建锅炉以及投入运行后锅炉结垢的清洗服务。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文   件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB50273	锅炉安装工程施工及验收规范GB/T 25146	工业设备化学清洗质量验收规范

GB-T 14792-93 锅炉水处理设备术语GB/T1576	工业锅炉水质

TSG G5003	锅炉化学清洗规则

TSG G5003	锅炉水处理监督管理规则GB8978-1996 污水综合排放标准

- 术语与定义

下列术语和定义适用于本标准

化学清洗	chemical cleaning

指用规定浓度的化学清洗剂，并加入缓蚀剂、表面活性剂等的混合溶液去除锅炉中沉积物的方法。

专用清洗设备	dedicated cleaning equipments

指用于锅炉系统清洗的机械设备、工具、器械和风管内污染物采样设备等的总称。专用清洗设备包括：移动式清洗平台或高压水枪、疏通机、耐蚀流量计、清洗循环泵、移动式储酸槽（或酸箱）、水箱、   压力表、喷射注酸装置（或抽酸泵）、耐蚀流量计、除垢工具等。

碱煮	alkali cooking

指用碱液去除新建锅炉内部涂层的防锈剂及运行炉内层表央的油污等附着物。

工程监管	project supervision

指对清洗工程进行全程的监督和管理。

- 锅炉化学清洗方法要求

    - 新安装锅炉应当按照 GB50273《工业锅炉安装工程施工及验收规范》的规定进行煮炉清洗。煮炉药剂及加药量应当符合锅炉技术文件的规定。

    - 在用锅炉酸洗包括碱煮、水冲洗、酸洗、水顶酸或漂洗和钝化各阶段。其中碱煮转型根据垢型确定是否进行，采用带压钝化的可以免做漂洗。

- 专业清洗机构的技术与管理要求

  - 机构从业资质

从事锅炉化学清洗的单位必须按TSG G5003《锅炉水处理监督管理规则》的规定，取得省级以上（含省级）锅炉压力容器安全监察机构的资格认可，才能承担相应级别的锅炉化学清洗。对锅炉   实施碱煮的单位不需要锅炉压力容器安全监察机构资格认可，可由相关协会进行资格认证。

  - 锅炉化学清洗单位的等级划分见表 1

表 1 锅炉化学清洗单位等级划分

| 企业级别 | A 级 | B 级 | C 级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 | 200万 | 100万 | 50万 | 30万 |
| 设 备 | 10套 | 4套 | 2套 |  |
| 持证技术人员 | 5名 | 3名 | 2名 | 1名 |
| 持证操作人员 | 10名 | 6名 | 4名 | 2名 |
| 持证化验人员 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| 质量体系 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 环保体系 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 健康体系 | 有 | 有 | 有 | 有 |

  - 锅炉化学清洗单位各个级别允许清洗范围见表 2

表 2 不同等级单位允许清洗范围

| 清洗级别 | 允 许 清 洗 范 围 |
| --- | --- |
| A | 参 数 不 限 |
| B | 额定工作压力不大于 9.8MPa 的锅炉及其附属设备 |